青岛市地下综合管廊运行维护技术导则

（试行）

2019-9 -29 发布	实施

青岛市住房和城乡建设局 发布

前言

为贯彻落实国家、山东省及青岛市关于推进综合管廊建设的有关文件及指示精神，指导和促进青岛市综合管廊运行维护工作，保障综合管廊安全高效运行，青岛市住房和城乡建设局组织有关单位，结合我市实际情况，经广泛调查研究并借鉴其他省市经验，在此基础上编制本导则。

本导则主要内容包括：总则、术语、基本规定、运行维护管理、主体结构与附属构筑物、附属设施维护、入廊管线、安全运行与应急管理、智能化管理、附录。

本导则由青岛市住房和城乡建设局组织编制和管理，由青岛市政空间开发集团有限责任公司负责技术内容的解释。各单位在使用过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议及时反馈给上述单位（地址：青岛市市北区金华路34号；邮编：266031；电话：0532-58772367）。

主编单位：青岛市政空间开发集团有限公司

参编单位：青岛市政空间城市物业管理有限公司

青岛市工程咨询院

青岛青咨工程咨询有限公司

青岛华高物联网科技有限公司

主要起草人员：李丕刚 王春慧 赵锋 王亚男 管鹏 刘晓昌 曹翔皓 邢雷 张元帅

韩双宝 钟晖 王彦亭 刘景伟 王艳美 刘静 李西亮 刘长隆 闫卫东

主要审查人员：陈勇 胡乐常 辛克刚 高翔 王治田 王洋 潘盛龙 张伟钢

目录

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

4 运行维护管理	4

4.1 一般规定	4

4.2 廊内作业	4

4.3 日常巡检与监测	5

4.4 维护保养	5

4.5 应急抢修	6

4.6 备品备件和物资	6

4.7 技术档案	6

5 主体结构与附属构筑物	7

5.1 一般规定	7

5.2 检查	7

5.3 结构检测	9

5.4 钢筋混凝土构筑物	12

5.5 附属构筑物	13

5.6 管线引入与地面设施	15

5.7 防水维护	16

6 附属设施维护	18

6.1 一般规定	18

6.2 消防系统	18

6.3 供电系统	18

6.4 通风系统	21

6.5 照明系统	23

6.6 监控与报警系统	24

6.7 排水系统	25

6.8 标识系统	27

7 入廊管线	28

7.1 一般规定	28

7.2 给水、再生水管道	28

7.3 排水管道	29

7.4 燃气管道	29

7.5 热力管道	30

7.6 电力电缆	30

7.7 通信线缆	31

8 安全运行与应急管理	32

8.1 一般规定	32

8.2 安全管理	32

8.3 应急管理	32

9 智能化管理系统	34

9.1 一般规定	34

9.2 智能化管理系统软件	34

9.3 智能化管理系统硬件	35

本导则用词说明	37

本导则引用的法规及标准名录	38

附录A移交接收书附表	39

附表B 市政公用设施移交接收书信息表	40

附表C 各单位评价意见	41

附表D 遗留问题及解决办法	42

# 1 总  则

## 为加强地下综合管廊的运行维护管理，统一运行维护技术标准，保障综合管廊完好和安全稳定运行，根据国家《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB51354-2019），结合青岛市实际情况，编制本技术导则。

## 本技术导则适用于青岛市地下综合管廊主体结构及附属构筑物、附属设施、入廊管线及廊体内部环境的运行维护管理。

## 地下综合管廊的运行维护，除应符合本技术导则外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2 术  语

- 综合管廊 utility tunnel

建于地下用于容纳两种及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

- 入廊管线 utility pipeline

敷设在地下综合管廊内的各类城市工程管线。

- 管线单位 utility pipeline owner

敷设在地下综合管廊内入廊管线的管理单位。

- 运维单位 maintenance department

管理维护地下综合管廊主体结构及其附属构筑物、附属设施，并协助管线单位对已入廊管线进行管理的单位。

- 运维监管单位 supervision department

政府相关部门或其授权代行其管理职能的单位。

- 主体结构 the main structure of the utility tunnel

综合管廊主体结构是指构成综合管廊的钢筋混凝土、钢结构及其他承重结构体以及与综合管廊承重结构相连成为整体的构筑物。

- 附属构筑物 ancillary structure of the utility tunnel

综合管廊附属构筑物包括人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、防水排水设施、检修道及风道等构筑物。

- 附属设施 ancillary works of the utility tunnel

综合管廊附属设施包括消防、供电、照明、监控与警报、通风、排水和标识系统等。

- 智能化管理 intelligent management

采用物联网、自动控制、计算机、建筑信息模型（BIM）及地理信息系统（GIS）等集成技术进行综合管廊智能维护管理。

# 3 基本规定

## 综合管廊运行维护应保证管廊主体结构、附属构筑物、附属设施的安全稳定、工作可靠。

## 综合管廊必须实行24小时运行维护及安全管理。

## 综合管廊的运行维护应由具备相关专业能力与经验的单位承担，维护管理作业人员应符合相应专业、工种的上岗要求。

## 综合管廊运行维护中的检测用仪器、仪表、量具等，应选用合格的产品，并按照有关规定进行定期校验。

## 运维单位与管线单位应明确分工、界面清晰、相互配合、联络畅通。

## 运维单位应根据管廊类型、入廊管线种类、管廊结构、运行维护要求和所处环境等因素，制定地下综合管廊运维方案标准。

## 运维单位负责管廊主体结构、附属构筑物、附属设施的日常巡检监测、维护保养及相关设备的小修和应急抢修等工作。

## 运维单位应建立各级各类技术台账、工程技术档案、维护和巡检记录，并及时分析、处理发现的问题。

## 管线单位负责入廊管线的运行维护管理，并配合运维单位工作，按年度编制管线维护计划，报运维管理单位统筹安排维护计划并协调实施。

毗邻地下综合管廊其他建设工程应按有关规定预留安全间距，并应采取施工安全保护措施。

# 4 运行维护管理

## 一般规定

- 综合管廊主体结构及附属构筑物、附属设施等须验收合格后，方可移交运维单位。

- 综合管廊移交包括工程移交书、竣工图纸、工程验收资料、设计变更等相关资料。

- 综合管廊建设期间的档案、资料应由管廊建设单位负责收集、整理、归档，连同与后期维护相关的必要技术文件等同时移交。

- 综合管廊运行维护管理应包括值班、巡检、日常监测、出入管理、作业管理等内容。

- 综合管廊运行维护管理应制定完善的管理制度、工作标准和作业流程，并定期修订。

- 综合管廊运行维护管理应配备值班人员，值班工作内容应包括监视、控制、调度和联络。

- 交接班应符合下列规定：

1）交班人员要如实交接当班情况，并做好文字记录，为下一班创造条件；接班人员应详细了解情况，为本班的安全可靠运行打下基础，做到“交班清楚、接班满意”。

2）处理事故时，可在确保安全的前提下进行交接，必要时应延迟交接班；接班人员应在交班人员统一指挥下，协助处理事故。

3）在进行重要操作时，不得进行交接班，但遇机组启停时，应在某一稳定工况下进行交接班。

4）一般情况下，交班前30分钟，不进行重大操作，不办理工作票手续。

5）交接班人意见不一致时，应报上一级领导或项目负责人研究解决。

6）交、接班人必须在规定的交接班时间内双方签字，签字后即为办完交、接班手续。若交接班后发生问题，如因交班者未作交待，由交班者负责；如已交待清楚，而由于接班人员检查不到位发生的问题，由接班者负责。

- 巡检应符合下列规定：

1）巡检对象应包括综合管廊主体结构和附属构筑物、附属设施、入廊管线及管理内外部环境等。

2）巡检人员应携带专业巡检设备，并采取防护措施。

3）巡检的人员必须按规定的时间、路线和检查项目进行认真检查。

4）巡检发现异常情况，应立即分析判断，及时消除或采取相应的措施，防止事故扩大，同时汇报并做好记录。

5）巡检方式应采用人工、信息化技术或两者相结合的方式。

## 廊内作业

- 进出管廊管理

管线单位需进入管廊内进行施工、专业管线维护，应提前向运维单位提出申请，运维单位应对进入管廊人员全程跟踪，确保安全。

- 管廊内施工管理制度：

1）进入综合管廊的施工、维护单位，需按年度提前向运维单位提交施工、维护方案，由运维单位统筹合理安排进出管廊计划。

2）进入管廊施工或巡查的相关单位，需向运维单位办理入廊手续，并按照综合管廊运维管理相关规定操作。施工或巡查结束，经运维单位相关人员检查确认无违反规定情况后，施工或巡查人员方可出廊。

3）任何单位和个人在管廊内进行施工、维护等工作，均应做好防火、通风等安全保护措施。运维单位发现施工存在安全隐患，有权要求停工整改。

4）管廊内施工人员应做好对管廊内成品和半成品的保护工作。

5）施工单位在施工过程中对管廊内设备造成损坏的，需对损坏部分进行修复，并承担相应责任及产生的费用。

- 应对出入管廊的人员、设备、工具、材料及携带物品进行管控和登记。

## 日常巡检与监测

- 日常巡检与监测是对综合管廊主体结构和附属构筑物、附属设施及入廊管线进行周期性的巡检和实时监测，及时处理运行中发现的问题。

- 日常巡检宜采用人工与信息化技术相结合的方式，巡检应包括以下内容：

1）管廊主体结构是否出现裂缝、是否有渗（漏）水情况。

2）变压器、高低压配电柜（箱）等供配电设施是否存在破损，异常声响、发热、异味及放电等现象。

3）排水、通风、消防、照明设施的运行状态是否正常，是否存在损坏现象，是否存在安全隐患。

4）管廊内自动化设备、仪表的运行状态是否正常，是否存在破损现象。

5）管廊内标识系统是否存在破损、脱落现象。

6）入廊管线是否存在破损、是否有渗（漏）水等情况。

7）管廊保护区内所属道路及周边建筑是否存在施工作业，吊装口、人员出入口、通排风口等地面设施是否存在破损现象。

- 日常监测通过监控系统对管廊主体结构、附属设施及入廊管线进行监测，宜包括以下内容：

1）管廊主体结构沉降。

2）管廊内温湿度、氧气含量等环境参数。

3）附属设施的运行状态。

## 维护保养

- 维护保养应体现预防为主的原则，其内容主要包括地下综合管廊主体结构及附属设施破损、破坏、缺陷的修理、设备的维护等方面。

- 维护保养工作包括常规维护和小修工程。

- 常规维护一般应包括小规模的结构修补、注浆止水，灯具、风机、水泵的维修更换，集水井清淤及室内外除障、保洁等内容。

- 小修工程主要包括设施缺陷的修理、不达标设备的维护或更换、易耗品和易耗部件定期或按需更换等内容。

- 小修工程应根据地下综合管廊设施设备的不同类型和技术特征，参照相应的技术规范组织实施。

- 综合管廊主体结构及附属工程超过设计使用年限后应进行专项检测与评估，不满足使用要求时，应安排进行大中修或者更新改造。

## 应急抢修

- 综合管廊设施设备的应急抢修工作应满足管廊安全运维要求，加强应急预案、应急演练、应急抢修和事后完善恢复等方面的管理。

- 应急预案应根据综合管廊运行维护和管理特点，按照设施设备技术特征和事故类型分类制定，具体落实设施设备故障处置作业人员和处置技术方案。处置技术方案宜包括故障定位方法、故障处置作业步骤、故障设施设备的快速功能恢复方式等内容。

- 在综合管廊设施设备故障应急抢修中，必须按照相应故障设施设备的技术特征，参照相应的技术规程和操作手册进行作业。

- 在应急抢修处置中需要进行工程作业时，抢修处置作业应参照设施设备类型相关的规范实施，作业完成后应按相关要求进行测试和验收。

- 综合管廊设施设备的应急抢修涉及管廊敷设的入廊管线时，必须及时联系入廊管线单位，协同处置。

## 备品备件和物资

- 运维单位应建立支持综合管廊运行维护的备品备件库以及物资库，备品备件和应急物资的种类和数量应能满足例行维护和应急抢修需要。

- 运维单位应对备品备件和应急物资实行专管制度，专人负责分类管理，未经批准不得随意动用；应建立备品备件、应急物资台账并定期巡检，做到账物相符。

- 运维单位应建立完备的备品备件和应急物资出入库管理制度。

## 技术档案

- 运维单位应建立完备的技术档案管理制度，包括技术档案的收集、整理、鉴定、统计、归档、保管、借阅、检查、销毁等规定和工作流程。

- 技术档案应包括各级各类技术规范、标准和操作规程、设施设备台账、工程技术档案、维护和检测记录以及技术状况分析报告、各类突发事件的应急预案等。

- 运维单位应加强技术档案管理，定期对技术档案进行核对维护，确保技术档案完整、准确并有专门部门及专人负责管理。技术档案管理采用计算机辅助管理系统。

- 技术档案的存放地应有防火、防潮、防虫鼠、防霉、防蛀、防盗等有效措施。

# 5 主体结构与附属构筑物

## 一般规定

- 综合管廊主体结构与附属构筑物运行维护主要内容应包括巡检、检测与监测及维护。

- 综合管廊主体结构与附属构筑物的检查分为日常检查、定期检查和特殊检查。

- 涉及综合管廊安全的沉降、渗漏水量、混凝土碳化检测等项目，应由专业机构进行。

## 检查

- 主体结构的日常检查

日常检查是养护维修工作的基础，以目测为主，配合以简单工量具。通过日常检查，及时发现综合管廊设施、设备早期缺陷、显著病害或其他异常情况，为安排养护维修工作计划做准备。

1）基本要求

①日常检查是对地下综合管廊钢筋混凝土构筑物的外观状况进行巡检。

②日常检查主要检查各结构部件的功能是否完好、有效，运行是否正常。

③对运行有影响的设施缺陷应做好检查记录，并及时处置、改善。

④检查日常维修养护状况。

⑤通过监控系统对地下综合管廊内的温度、湿度、氧气含量、有毒有害气体等数据，检查地下综合管廊内部环境状况并记录。

⑥检查综合管廊设施保护区内和周边地面道路交通、路面施工等对地下综合管廊运行安全、结构安全的影响，记录并评估。

2）周期和方法

①日常检查应分别在地下综合管廊内部和地面沿线，采用巡检方式进行，管廊内和地面巡检应同步进行。

②外部日常巡检的周期应为每日1次，内部日常巡检周期根据不同管廊的实际情况，设置为每周1-2次（如遇特殊情况，视情况增加巡检次数）。

③如实记录设备设施缺陷情况，实地判断缺损原因和范围，并提出处理意见。

④对缺损严重、危及安全运行，且无法判断其损坏原因的，提出特殊检测的要求。

⑤对地下综合管廊可能产生不良影响的外部路面施工作业行为，协调有关单位和部门进行妥善处置。

3）检查内容

①综合管廊主体仓室混凝土表面是否有明显缺陷（碎裂、缺损、裂缝、渗漏水等）。

②变形缝（伸缩缝、沉降缝、防震缝）是否有损坏、渗漏水情况。

③集水井、横截沟、边沟是否有积泥堵塞现象。

④综合管廊内设备机箱门、通道门、信号灯是否完好。

⑤各出入口、通风口、水泵结合器等是否有异常情况，吊装口、逃生口应无遮拦，出入口布置与市容环境应相称。

⑥入廊管线支撑（托臂、水泥块、综合支架等）是否有松动、锈蚀情况。

⑦综合管廊内施工作业区域的施工情况及安全防护措施等是否符合施工安全管理规定。

⑧地面道路交通和周边路面施工、设施保护区范围内深基坑或打桩等施工对地下综合管廊和井口设施是否有不良影响。

⑨路面设施是否完好，各井口应处于关闭状态，打开的井口应确认是否得到控制中心许可，并已做好完善的防护及警示措施。

⑩综合管廊内入廊管线是否有异常情况，一旦发现应及时通知各专业管线权属单位协调处置。

- 定期检查

定期检查是按规定周期对地下综合管廊设施、设备及其附属构筑物进行全面检查，系统掌握基本技术状况，评定地下综合管廊设施、设备及其附属构筑物状态，为制订养护维修工作计划提供依据。

1）基本要求：

①定期检查是按规定周期对地下综合管廊的基本技术状况和各部件功能进行全面检测。

②定期检查由专业工程师组织，配以必要的仪器进行检查。

③定期检查应填写《设施常规定期检测表》，记录缺陷状况，并作状态评价。

④根据定期检查情况，编写检测报告，对检测时存在的缺陷进行记录，并对原因、程度、严重性等方面作出评估后进行及时处理，发现重大病害、隐患应报有关部门。

2）定期检查检测的内容、周期和方法。

常规定期检测内容、周期和方法见表5.2.2。

表5.2.2定期检查内容、周期和方法

| 项目 | 内容 | 周期 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 混凝土管段 | 是否有位移、变形、缺损、裂缝、腐蚀、渗漏、露筋 | 半年 | 仪器、目测 |
|  |  | 竖井与通道连接处渗水；井口渗水 |  |  |
|  |  | 通道内的地坪凹凸不平造成积水 |  |  |
|  |  | 竖井隔层地坪积水 |  |  |
|  |  | 墙面平整度不达标 |  |  |
|  | 变电室 | 是否有沉降变形、缺损、裂缝、渗漏 | 年 | 仪器、目测 |
|  | 监控中心 | 是否有沉降变形、缺损、裂缝、渗漏 | 年 | 仪器、目测 |
| 附属构筑物 | 排水设施 | 沟槽内是否有淤积、金属管道是否畅通及管道腐蚀、集水井盖板是否翘起、碎裂 | 季 | 仪器、目测 |
|  |  | 是否变形、缺损、裂缝、渗漏 | 年 | 仪器、目测 |
|  | 装饰层 | 表面是否完好，是否有缺损、变形、压条翘起，结点是否牢固 | 年 | 目测 |
|  | 通风口、投料口、防火门 | 结构是否完好、是否有变形、损伤，通道是否通畅，金属构件是否安装牢固，有无锈蚀，防火门是否安装牢固 | 季 | 仪器、目测 |
|  | 桥（支）架 | 安装牢固，是否有松动、脱落，金属件是否有锈蚀 | 季 | 人工检查、目测 |
| 管线引入及地面设施 | 管线引入 | 防水套是否有效，有无渗漏 | 季 | 观察 |
|  | 工作井 | 结构是否受损，井内配件是否安装牢固、有无锈蚀，井内线缆排列是否有序 | 年 | 仪器、目测 |
|  |  | 井内有否有积水与杂物 | 季 | 观察 |
|  | 地面井口设施 | 井盖及井沿是否受损，钢格栅等构配件是否安装牢固、有无受损，防盗盖板是否安装牢固 | 年 | 仪器、目测 |

- 特殊检查

综合管廊主体结构的特殊检查主要针对地下综合管廊结构。分为应急检查和专门检查。

1）应急检查是指综合管廊遭遇自然灾害或综合管廊保护区域大型施工等外力作用后，对遭受影响的地下综合管廊结构立即进行勘察、检查，及时掌握结构受损情况，为采取针对性对策提供依据。

2）专门检查是指对难以判别损坏原因、缺损程度和需要确保承载能力的结构，针对病害进行专门的现场试验检测、验算与分析等鉴定；或对经多次维修仍不能达到设计要求或规范要求的，进行专门检测。

## 结构检测

    - 综合管廊结构检测主要有沉降检测、渗漏检测、混凝土碳化检测、混凝土裂缝检测，要有专业机构进行相关检测，并要求出具检测报告。

    - 综合管廊主体结构的沉降检测应符合以下要求：

1）检测要求

①综合管廊沉降检测应符合现行国家标准《国家一、二等水准检测规范》GB12897的要求。

②综合管廊沉降检测时，应在地下综合管廊外埋设水准检测基准标；数量应根据不同测量方式确定，位置稳定可靠，埋设深度应大于地下综合管廊底板，地质较稳定的土层，埋设位置应远离地下综合管廊并不受沉降影响。

③水准检测基准标采用Ⅰ等精密水准检测精度进行联测，每2年1次，以检核水准检测基准标的稳定性。

④观测精度按Ⅱ等精密水准标准实施。

⑤综合管廊内观测点的埋设应根据设计要求进行布置；如设计无明确要求，可按下列要求布置：矩形段每管段四角各设1个测点，竖井与地下综合管廊结合处等特殊部位应布设测点。

⑥检测报告应包括以下内容：检测情况介绍、检测精度评定、检测成果评价、初步结论、沉降曲线图以及与检测有关的情况说明。

2）检测周期

①综合管廊沉降检测周期为：新建地下综合管廊每半年1次，连续观测2年后频率为每年1次。

②发现综合管廊沉降量显著增大或者变形速率明显增大时，应增加观测次数或持续观测。

③因周边施工作业影响对综合管廊进行的沉降检测，应在施工作业前开始，作业完成并在变形稳定后方可停止。

3）检测方法

①采用城市管网检测方法对地下综合管廊沉降进行检测，必须构成一个闭合环线。

②为有效保证观测精度、提高作业效率，地下综合管廊内各测点、转点位置应固定不变。

③各测点高程值须经过两次独立检查后进行平差计算，再进行本次变形量和累计变形量计算，各计算数据须经过验算后方可提交使用。

4）检测评价

①每次检测后，应提交检测报告，报告应包括以下内容：检测情况介绍、检测精度评定、检测成果评价、异常情况说明、初步结论、沉降曲线图、沉降异常情况的综合分析，提出处理意见。

②当观测成果出现异常或遭遇自然灾害（如地震）或特大外界影响时应及时进行复测。如发现沉降量大的异常情况，应及时提交专项分析报告和处理意见。

    - 地下综合管廊主体结构的渗漏检测应符合以下要求：

1）渗水量检测要求

①防水等级应满足设计标准，如无设计标准，可参照现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108 要求执行。

②渗漏检测应连续读数6次，每次读数间隔时间为2h。

③检测渗漏水量时须关闭进入地下综合管廊的全部水源，停止一切用水作业，雨天应停止进行渗漏水量的测定。宜夜间测试，减少干扰。

2）渗水量检测周期

①综合管廊渗漏水量的检测为每季度1次。

②渗漏水点的检测为每季度1次。

③在发现结构有变形、沉降或有较大漏水点的情况应增加检测频率。

3）渗水量检测方法

①采用检测集水井在每2h进入的渗漏水容积数来测定。

②检测仪器可用感应式水位仪，读数精度应为±1mm；检测仪器采用测深水尺时，读数精度应为±2mm。

③对综合管廊渗漏水点的检测应做好普查记录汇总表，内容包括漏水类别、漏水点具体位置、漏水点漏水量、初始发现时间、是否为复漏点等。各种类型的渗漏监测方法见表5.3.3。

表5.3.3各种类型的渗漏检测方法

| 名称 | 表述 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 湿渍 | 检查人员用干手触摸湿斑，无水分浸润感觉。 | 用吸墨纸或报纸贴附，纸不变颜色。检查时，要用粉笔勾划出湿渍范围，然后用钢尺测量高度和宽度，计算面积，标示在“展开图”上。 |
| 渗水 | 混凝土墙壁表面肉眼可观察到明显的流挂水膜范围，在加强人工通风的条件下也不会消失，即渗入量大于蒸发量的状态。 | 检查人员用干手触摸可感觉到水分浸润，手上会沾有水分。用吸墨纸或报纸贴附，纸会浸润变颜色。检查时，要用粉笔勾划出渗水范围，然后用钢尺测量高度和宽度，计算面积，渗水的检测方法：标示在“展开图”上 |
| 水珠 | 悬垂在地下混凝土结构衬砌背顶板（拱顶）的水珠，其滴落间隔时间超过 1min 称水珠现象 |  |
| 滴漏 | 水滴滴落速度每 min 至少 1 滴，称为滴漏现象 | 每分钟滴落速度 3~4 滴的漏水点，24h的渗水量是1L。 |
| 线漏 | 指渗漏或喷水状态 | 滴落速度每分钟大于 300 滴，形成连续细流 |

4）检测评价

①每年应提交年度检测报告，报告应包括以下内容：检测情况介绍、普查记录汇总表、检测成果评价、异常情况说明、初步结论等，并提出处理意见。

②如发现有漏水量超过防水等级规定时，应及时进行堵漏处理。

    - 综合管廊主体结构的混凝土碳化检测应符合以下要求：

1）检测要求

①在综合管廊内运行十年以上应定期进行混凝土碳化检测，并以pH值来确定混凝土的碳化深度。

②综合管廊内混凝土碳化检测PH值应不小于9。

2）检测周期

①混凝土碳化检测周期为每2年1次。

②对于混凝土表面有锈迹及PH值变小等情况，应增加检测频次。

3）检测方法

①混凝土碳化检测宜采用试剂法。

测点位置选取原则：

(ⅰ)重点考虑受力及变形部位；

(ⅱ)环境相同的部位，测点设定宜便于检测为原则；

(ⅲ)兼顾均匀性，可以反映地下综合管廊整体碳化的程度；

(ⅲ)测点位置不变，保持可比性，但可视情况适当增加。

4）检测评价

每次检测应提交混凝土碳化pH值、混凝土碳化深度、钢筋锈蚀记录和混凝土保护层状况记录。

    - 综合管廊主体结构的混凝土裂缝检测应符合以下要求：

1）检测要求

①根据规范和行业规定，运用仪器、目测的方法，对地下综合管廊结构进行周期性检查。

②建立混凝土裂缝检测档案，每次检测后检测成果应记录、统计、分析。

2）检测周期

结构裂缝的检测周期应不大于一年，如结构裂缝变化发展较快，应增加检测的频率。

3）检测方法

裂缝状况调查采用外观调查与仪器检测相结合的办法。外观检查可获得可见裂缝的直观信息，采用高精度的地质雷达可获取结构内部的缺陷，如空洞、裂缝等分布信息。

外观调查主要查清可见裂缝的长度、渗水和滴水情况，作出渗水和漏水点的分布图。

①工程师对主要裂缝（结构受力部位）进行编号，标于裂缝位置。

②每年底应提供结构裂缝检测的技术分析报告，根据裂缝的特征，结合设计、施工资料进行分析，查明裂缝性质、原因及其危害程度，同时确定是否需要修补，并为修补方案的制定提供可靠的依据。

③观测方法见表5.3.5.

表5.3.5观测方法

| 观察方法 | 观察要点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 涂漆标注 | 1、清洗裂缝部位 2、记录裂缝长度，深度，绘入分布图 3、涂白漆自头到尾， 4、观察裂缝长度发展是否越过白漆 | 适用于宽度小于 0.2mm 的裂缝。检查时可结合使用三角塞尺确定裂缝宽度。 |
| 抹灰标记 | 1、2、同上 3、标注裂缝起止点 4、在裂缝上涂砂浆（1:1）厚度以涂抹后可以覆盖裂缝为好 5、通过观察抹灰是否破坏，确定裂缝是否发展 | 适用于宽度小于 0.2mm 的裂缝。检查时可结合使用三角塞尺确定裂缝宽度。 |
| 百分表法 | 在裂缝两侧安装百分表。记录读数变化 | 适用于宽度大于 0.2mm 的裂缝 |
| 裂缝测量仪法 | 通过裂缝测量仪测定裂缝宽度和深度 | 适用于宽度大于 0.2mm 的裂缝 |

    - 综合管廊主体结构的特殊检测应符合以下要求：

1）特殊检测应由有资质的专业单位承担。

2）特殊检测应由专业人员采用专门技术手段并辅以现场和实验室测试等特殊手段进行详细检测，特殊检测后应对检测结果进行综合分析并提交书面检测报告。

3）综合管廊在下列情况下应进行特殊检测：

①常规定期检测中难以判明是否安全；

②需要进行修复加固、改建；

③超过设计年限，需要延长使用；

④常规定期检测发现加速退化的构件，需要补充检测。

4）实施特殊检测前，检测单位应搜集下列资料：

①竣工资料；

②识别和鉴定结构主要材料及强度；

③特殊检测的原因；

④历次定期检测和特殊检测报告；

⑤历次维修资料；

⑥周边环境资料。

5）特殊检测应包括下列内容：

①结构材料缺损状况诊断；

②结构整体性能、功能状况评估。

6）特殊检测报告应包括下列主要内容：

①概述、基本情况、检测组织、时间背景和工作过程；

②描述地下综合管廊目前的技术状况、实验与检测项目及方法。检测数据与分析结果、技术状况评价；

③阐述检测部位的损坏原因及程度，评定继续使用的安全性；

④提出结构及局部构件的维修、加固或改造的建设方案，提出维护管理措施。

7）对特殊检测结果不满足要求的地下综合管廊，在维修加固之前，应采取临时加固、围护措施，并应继续监测结构变化。

## 钢筋混凝土构筑物

    - 钢筋混凝土构筑物的维护主要对主体结构出现的病害根据不同的程度作相应、及时、有效的处理。

    - 钢筋混凝土管段的维护应符合以下要求：

1）维护要求

①管段应结构完好，标志明显，外观清洁；

②管段应保持畅通，禁止堆物占用通道；

③管段内设施完好，定期巡查通道出入口设施情况；

④管段不应有严重裂缝、变形、缺损、渗漏、腐蚀等病害；

⑤对于管段结构出现的病害应及时进行修复处理。

2）维护方法

①管段内结构表面应定期进行清理和保洁工作；日常保洁应干净、整洁，无垃圾和杂物碎片；

②发生管段沉降一般情况可不作调整；必要时，应对沉降数据分析后，再采取相应的加固措施；

③管段结构缺损应及时补修；

④缺损修复可采用环氧树脂砂浆或高标号水泥砂浆，出现露筋时应进行除锈处理后再修复；

⑤裂缝应按表5.4.2处理：

表5.4.2管段裂缝处理

| 序号 | 裂缝宽度（mm） | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤0.2mm的细微裂缝 | 封闭处理 |
| 2 | ＜0.2mm的裂缝，但未贯穿 | 可做注浆加固处理 |
| 3 | 已渗水的裂缝 | 止水后封闭处理 |

⑥对管段出现的结构裂缝应及时修复，可采用环氧树脂砂浆修复，在强度不足时，可用碳纤维或粘钢等加固处理；

⑦结构变形缝止水带损坏可采用注浆止水后，再安装外加止水带方法处理；

⑧管段结构混凝土壁面的渗透可采用混凝土渗透结晶剂的方法处理；

⑨管段内的集水沟、横截沟应保证畅通，不应有淤泥和堵塞；

⑩管段内的安全门应定期巡查，遇有锈蚀、卡住等情况时应及时处理；

⑪11管段内的应急照明应定期巡查、维修、更换，确保通道照明。

    - 变电室和监控中心构筑物的维护应对构筑物结构出现的病害及时进行修复处理，结构表面出现裂缝可按表5.4.2的处理方法处理，使构筑物结构无严重裂缝、变形、腐蚀等病害。

## 附属构筑物

    - 综合管廊附属构筑物的维护应对于结构的损坏缺损应及时修复，定期做好保洁工作，使附属构筑物结构完好，饰面清洁并具有良好的使用功能。

    - 桥（支）架

1）维护标准

①桥（支）架应每季度检查1次；

②桥（支）架表面完好，无锈蚀、油漆剥落；

③桥（支）架钢结构连接良好，螺栓无松动，构件无脱焊、脱落。

2）维护内容和方法

桥（支）架的维护内容、周期和方法应符合表5.5.2的规定。

表5.5.2桥（支）架的维护内容、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥（支）架表面完好程度 | 季 | 检查，敲铲油漆 |
| 2 | 桥（支）架钢结构连接完好程度 | 季 | 检查，紧固螺栓 松动、脱落处重新焊接、修复 化学锚栓松动，应另行补种，结构形成整体 |
| 3 | 桥（支）架钢结构防腐 | 3年 | 油漆复涂 |

    - 排水设施的维护

1）维护标准

①排水设施应保证完好，无渗漏水；接口处、阀门处无漏水；

②排水设施应保证畅通，不应有淤泥和堵塞；

③集水井格栅、盖板应完好、有效，周围的扶梯、栏杆应定期紧固螺栓，做好金属构件的防腐。

2）维护内容及方法

排水设施的维护内容、周期和方法应符合表5.5.3的规定。

表5.5.3排水设施的维护内容、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明沟检查 | 月 | 检查，破损处设嵌缝槽，嵌缝处理 |
| 2 | 明沟清理 | 按需 | 清理，疏通 |
| 3 | 集水井检查 | 月 | 检查，破损处设嵌缝槽，嵌缝处理 |
| 4 | 集水井格栅、盖板 | 季 | 检查，破损应及时更换 |
| 5 | 集水井清淤 | 半年 | 池底淤泥清排处理 |
| 6 | 通道积水 | 按需 | 清除由于通道地坪没有斜度或存在凹凸不平形成的大面积积水 |

    - 通风口、投料口（混凝土构筑物）的维护

1）维护标准

①通风口、投料口应结构完好，使用功能正常，外观清洁；

②通风口、投料口的金属构件应牢固可靠，铰链等应正常转动。

2）维护内容及方法

通风口、投料口的维护内容、周期和方法应符合表5.5.4的规定。

表5.5.4通风口、投料口的维护内容、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保洁 | 月 | 保洁 |
| 2 | 混凝土缺损修补 | 即时 | 用环氧砂浆或高标号水泥砂浆修补 |
| 3 | 混凝土裂缝处理 | 即时 | 裂缝小于0.2mm可用环氧树脂封闭处理，大于0.2mm裂缝应灌浆处理，也可扩缝后再封缝 |
| 4 | 金属构件油漆、修复 | 即时 | 检查，修补已锈蚀、剥落的油漆；补焊已脱焊的构件；更换已缺损、失效的金属构件 |

    - 爬梯、爬杆的维护

1）维护标准

①爬梯、栏杆应结构完好，使用功能正常，外观整洁；

②爬梯、栏杆应牢固可靠。

2）维护内容及方法

爬梯、栏杆的维护内容、周期和方法应符合表5.5.5的规定。

表5.5.5爬梯、栏杆的维护内容、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保洁 | 月 | 保洁 |
| 2 | 固定构件油漆、修复 | 即时 | 检查，修补已锈蚀、剥落的油漆；补焊已脱焊的构件；加固或更换已松动、失效的构件 |

    - 装饰层的维护应符合以下要求：

1）维护标准

①综合管沟装饰层应保持外观清洁和结构完好；

②对不同装饰层材料采取相应的养护方法，发现缺损及时更换。

2）维护内容及方法

装饰层的维护内容、周期和方法应符合表5.5.6的规定

表5.5.6装饰层的维护内容、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保洁 | 月 | 保洁 |
| 2 | 装饰层缺损 | 即时 | 及时修补；结点有损坏或不牢固应焊接加固；压条翘起等即时更换 |
| 3 | 涂料层装饰层修补 | 即时 | 大面积发生脱落、风化、污垢，严重时应表面处理后复涂 |
| 4 | 装饰层处的伸缩缝和沉降缝渗漏 | 即时 | 堵漏处理 |
| 5 | 装饰层处的伸缩缝和沉降缝嵌缝脱落 | 即时 | 采用柔性材料，发生脱落，翘起和损坏时及时修复 |

## 管线引入与地面设施

    - 管线引入与地面设施的维护应包括下列主要内容：

1）管线引入及地面设施主要包括地下综合管廊内的预留孔，管廊外的预埋管、工作井以及路面的井口设施等。

2）路面井口设施不得影响道路交通。

3）应定期对设施进行检查，发现异常情况应及时处置。

    - 管线引入与地面设施的维护应符合以下要求：

1)综合管廊内管线引入处防水措施应有效，无渗漏水。

2)综合管廊内预留孔与管廊结构结合处防水封堵应完好，无渗漏水。

3)地面道路交通和周边路面施工对地下综合管廊设施无不良影响。

4)管道线路上及工作井附近地面无沉降及损坏，无可能有损管道和工作井的堆物。

5)工作井应符合以下要求：

①主体结构应完好；井内壁饰层应完整，无脱落和明显缝隙；

②已用管孔应有防水封堵，空闲管孔应用塞子封堵；

③井内托架（板）应完好，各类管线应固定可靠、排列整齐；

④井内无积水、杂物。

6）地面井口设施应符合以下要求：

①人井口、连接线井、地埋变井（？）和自来水阀门应封盖严实，井盖及井沿外观无损坏、变形；

②投料口和通风口水泥盖板应铺设完好，钢格栅铺设整齐紧固，无损坏、变形，水泥沿无破损；井口设施结构安装牢固，构件无损坏、变形；

③水泵结合器井应封盖严实，吊环无损坏、变形、凸起，水泥盖板及水泥沿无破损，缝隙小于10mm；如接出地面的，必须满足无锈蚀，无松动、表面清洁、旋盖活络、油漆无剥落等。

    - 管线引入及地面设施的维护内容、周期和方法应符合表5.6.3的规定

表5.6.3管线引入及地面设施的维护内容、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管廊内管线引入处防水措施 | 日 | 观察、及时封闭 |
| 2 | 管廊内预留孔防水封堵 | 日 | 观察、及时封闭 |
| 3 | 地面到路交通和周边施工影响 | 日 | 观察 |
| 4 | 地面沉降或路面损坏、堆物等影响 | 日 | 目测 |
| 5 | 路面井口设施 | 日 | 观察，有破损及时修复 |
| 6 | 工作井内积水与杂物 | 季 | 定期清理 |
| 7 | 工作井内线缆 | 年 | 整理 |
| 8 | 工作井结构及井内配件 | 年 | 检查、更新、加固 |

## 防水维护

    - 综合管廊防水维护应包括下列主要内容：

1）地下综合管廊内发生漏泥与漏水带泥应及时进行防水处理。

2）变形缝止水带损坏造成漏水应及时进行防水维护。

3）由于结构变形严重而造成的漏水应及时进行处理。

4）因漏水影响地下综合管廊内设备正常工作时，应及时进行处理。

5）防水堵漏使用的材料，应经相关部门检验、测试、鉴定和有合格证的许可。

    - 综合管廊防水维护应符合以下要求：

1）综合管廊内结构总渗水量应满足设计标准，如无设计标准，总渗水量必须小于0.5L /㎡·d。

2）局部渗水严重区域任意100㎡中的渗漏水点数须不超过3处，平均渗漏水量不应大于0.05L /㎡·d。任意100㎡防水面积上的渗漏量不应大于0.15L /㎡·d（地下工程防水等级2级）。

3）防水原则应以堵为主，对结构复杂、变形严重段可采用引排方法，但须符合防水等级2级要求。

    - 综合管廊可按下列方法进行防水维护：

1）综合管廊管段接缝的防水维护

①综合管廊管段接缝的漏水处理可采用凿宽缝隙、封堵内腔、柔性材料嵌缝、化学注浆处理；

②宽度小于20mm的接缝需进行扩宽，扩宽后嵌入半圆条或者PE泡沫条；

③对接缝进行封堵，并安装注浆嘴；

④通过注浆嘴进行注浆止水，注浆材料可采用聚氨酯注浆液及其他高分子注浆材料；

⑤注浆完成待凝后，去除注浆嘴封堵注浆孔；

⑥在接缝漏水处理完成后，需在表面做一道有机硅防水层或环氧玻璃布。

2）结构裂缝、施工缝的防水维护

综合管廊结构裂缝、施工缝漏水处理需采用嵌缝法、堵塞法和注浆法：

①嵌缝法

(ⅰ)先凿槽，尺寸视漏水量大小而定，一般深×宽为40mm×30mm；

(ⅱ)根据渗水量大小选择止水方法，渗漏量较小时，可采用速凝水泥环氧胶泥直接填嵌，渗漏水量较大时，可采用引水方法后进行填嵌；

(ⅲ)待填嵌胶泥固化后，立即涂刷环氧底胶一道，厚度为1mm左右，在底胶要固化时再涂刷面胶一道。

②堵塞法

(ⅰ)堵塞法适用于水压较小的慢渗漏水处理；

(ⅱ)沿裂缝凿成八字型槽，深为30mm，宽为15mm，并用清水冲洗干净；

(ⅲ)把配置好的速凝水泥胶泥做成条状，待胶泥将要凝固时迅速堵塞于裂缝的沟槽中，挤压密实；

(ⅳ)堵漏完毕无渗漏后，再抹水泥防水砂浆底面各一层。

③注浆法

(ⅰ)注浆法适用于水压较大的漏水处理；

(ⅱ)沿裂缝凿成八字型槽，深为35mm～40mm，宽为20mm～25mm，并用清水冲洗干净；

(ⅲ)在槽内嵌入PE泡沫条，或者抽空内腔，封堵后安装好注浆嘴；

(ⅳ)采用注浆泵将化学浆液通过注浆嘴压入空腔内；

(ⅴ)待浆液凝固后，再在表面做一道有机硅或者环氧树脂防水层。

3）管线引入预留孔的防水维护

①地下综合管廊管线引入预留孔漏水处理可采用堵塞法和注浆法；

②在管道与管廊墙体的间隙处先用柔性材料作填嵌；

③用抽管的方法进行空隙处的内腔形成，并留出注浆嘴，用注浆泵进行注浆止水处理；

④孔洞可直接用注浆管塞入孔洞内，然后用堵漏剂进行填孔封堵，完成后，再进行化学注浆；

⑤综合管廊管线引入预留孔漏水也可采用将带有浆液的柔性材料堵在出水口，然后用堵漏剂进行封填，最后抹一层防水砂浆；

⑥缆线检修、更换及新增缆线作业后，引入预留孔处可采用缆线密封件密封防水。

4）钢筋混凝土结构墙面渗水的防水维护

①综合管廊结构墙面渗水处理可采用抹面法、渗透法和注浆法；

②结构表面混凝土有轻微渗水可采用普通硅酸盐水泥中掺加外掺剂。拌匀后，抹在混凝土表面，反复抹搓多遍直至不见水印为止；

③结构表面有少量渗水可采用混凝土结晶渗透剂掺水拌匀后，抹在经清洗湿润的混凝土表面，厚度为30mm左右；

④结构表面有大面积渗漏水时，可采用注浆方法进行处理：

(ⅰ)根据结构表面渗水情况，对于有大的出水点进行钻孔埋入引水管（注浆管），或者对结构表面进行单孔多眼布点成梅花形，孔距为1m～1.5m为宜；

(ⅱ)对大面积渗水处理，可先引水，然后用速凝防水浆抹面，待凝固后，从引水管内注浆；

(ⅲ)严重的大面积渗漏水，可于壁后注水泥浆，然后注化学浆液封口，最后可做附加防水涂料或其他防水层。

5）井接缝或止水带防水维护

①井接缝或止水带漏水可采用粘贴法、嵌缝法、外加止水带法和注浆法；

②粘贴法处理变形缝漏水是用氯丁胶粘剂，把氯丁胶片粘贴在变形缝两侧混凝土基面上；

③嵌缝法处理变形缝漏水可先将缝凿成深8cm的沟槽，沿接缝进行抽管成空腔，待凝后注浆止水，然后将环氧聚氨酯弹性密封膏嵌入槽内；

④外加式止水带是在接缝的表面另安装止水带，将加工好的橡胶止水带或金属止水带用黏合剂和螺栓安装在接缝两侧的混凝土上，在安装前需要对接缝进行漏水注浆和嵌缝处理；

⑤变形缝由于施工时止水带周围的混凝土不密实（常出现石子集中、漏振现象）或浇捣混凝土时止水带被破坏而产生漏水，对于这些漏水部位可采用关注弹性聚氨酯和水溶性聚氨酯浆液注浆方法进行处理。

# 6 附属设施维护

## 一般规定

    - 综合管廊附属设施应包括消防、供电、通风、照明、监控与报警、排水及标识等系统。

    - 综合管廊附属设施维护作业应按照产品说明书、系统维护手册以及其他相关技术要求实施。

    - 综合管廊附属设施监测及维护宜以不同附属设施系统为单位。

    - 台风、雷电、高温、强冷气候等极端天气预警和运行环境变化有可能威胁管廊安全运行时，应加强供电系统、排水系统及监控与报警系统的巡检频率。

## 消防系统

    - 综合管廊消防应包括火灾自动报警系统、灭火系统以及防火分隔、灭火器材等设施设备。

    - 综合管廊消防系统的巡查、检测、维修、保养等维护工作的实施应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201的有关规定；消防系统的巡检应以对消防设施的巡查为主，巡检每周不应少于1次。

    - 综合管廊消防系统应每年至少检测一次，检测对象包括全部系统设备、组件等。检测技术要求与方法应符合现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》GA503的有关规定。

    - 综合管廊消防控制室的管理应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定。

    - 管廊火灾自动报警系统的维护与报废应符合《火灾探测报警产品的维护保养与报废》GB29837的有关规定。

    - 管廊灭火器材的维护保养应符合现行行业标准《灭火器维修》GA95的有关规定，并且要定期检测和试验，确保特殊情况下可正常使用。

    - 消防设施应功能完好，并处于正常工作状态，因故障维修等原因需暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，维修后应恢复到正常的工作状态。

## 供电系统

    - 综合管廊供配电系统应包括变电站、低压配电系统、电力电缆线路和防雷与接地系统等。

    - 供电系统作业每班不少于2人，高压作业时应设置监护人。

    - 综合管廊供电系统的供电质量应符合现行国家标准《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008的有关规定；应按现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1997的有关规定，对变压器、互感器等设备进行定期预防性试验。

    - 变配电站的运行维护应满足下列要求：

1）变配电站房设施应保持整洁、完好，不得有积水、漏水、渗水现象。内部照明、排风设施应保持正常，自然通风要保持良好。

2）变配电站房的附近环境不得有腐蚀性气体、站内外不得堆放各种易燃易爆物品，不得有积水现象。

3）变配电站房内的安全用具必须配置齐全，对绝缘安全用具应按规定定期进行耐压试验。

4）电能供给与分配必须做到电压稳定性、分配合理性及运行可靠性。

5）应按规定周期落实变压器等电气设备的测试、检验工作，设备检修后，应经验收合格，才能投入运行。

6）电气设备、系统线路如有变更，应及时修正档案资料，资料与设备系统线路实际情况必须相符合。

7）变配电站检修应分为日常巡检、定期检修、特殊检查，且满足下列要求：

①日常巡检：对供电系统运行状态进行观察，检查各组件是否有异响、异味、异常读数、破损及放电等现象，并做好记录。变配电站日常巡检宜每周不应少于1次。

②定期检修：对高低压电气设备、变压器油温、干燥剂、冷却装置、仪器指示、信号等进行定期检修，并作好记录。

③特殊检查：阴雨、潮湿、雷雨、高温、强冷气候应进行特殊检查，并作好记录。

8）变配电站定期检修的主要项目和周期应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4变配电站定期检修的主要项目和周期

| 序号 | 设施名称 | 检修项目 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 各仪表、指示灯是否正常 | 月 |
|  |  | 有无异常气味及声音 |  |
|  |  | 风机能否正常运行 |  |
|  |  | 各固定接头是否有松动 |  |
|  |  | 变压器、风机是否清洁 |  |
|  |  | 各仪表指示值是否正确 | 年 |
| 2 | 负荷开关 | 有无异常的声响和异常气味 | 月 |
|  |  | 连接点有无过热变色、腐蚀现象 |  |
|  |  | 组件有无裂纹及放电闪络的现象 |  |
|  |  | 动、静触头的工作位置是否有异常情况 | 半年 |
|  |  | 各操作传动机构零部件是否正常 |  |
|  |  | 接地线连接是否可靠、完好 |  |
| 3 | 断路器 | 断路器结构固定是否松动，外表是否整洁完好 | 半年 |
|  |  | 各操动机构的联动是否正常，分合闸状态指示是否正确 |  |
|  |  | 电气连接是否可靠，接触是否良好 |  |
|  |  | 绝缘部件、瓷件是否完整、缺损 |  |
| 4 | 隔离开关 | 传动操作机构是否可靠、完好 | 半年 |
|  |  | 三相接触是否良好、可靠 |  |
|  |  | 接地是否可靠、完好 |  |
| 5 | 高压熔断器 | 熔断器瓷体外壳有无裂纹、污垢 | 周 |
|  |  | 各零部件是否正常、有无松动 | 半年 |
|  |  | 母线接触部分是否紧密良好 |  |
| 6 | 配电柜及辅助元件 | 防护装置是否完好、有效 | 月 |
|  |  | 配电屏、电器仪表、指示灯、按钮转换开关工作是否正常 |  |
|  |  | 继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关工作是否正常 |  |
|  |  | 控制回路是否正常 |  |
|  |  | 电容无功补偿是否正常 |  |
|  |  | 柜体外壳完好、柜内整洁 |  |
|  |  | 接地是否正常 |  |
|  |  | 各仪表指示值是否正确 | 年 |
| 7 | 直流配电屏 | 继电器是否掉牌 | 及时复位 |
|  |  | 各仪表、指示灯是否正常 | 月 |
|  |  | 充电设施运行是否正常 |  |
|  |  | 浮充电流是否适宜 |  |
|  |  | 电池电压是否正常 |  |
|  |  | 测量直流系统绝缘电阻 | 年 |
|  |  | 各仪表指示值是否正确 |  |
| 8 | 电容柜 | 各仪表、指示灯是否正常 | 月 |
|  |  | 电容器外壳是否鼓胀、渗油，示温蜡片是否融化变色 |  |
|  |  | 绝缘子是否有闪络痕迹，有无积尘 |  |
|  |  | 手控、自控装置回路、放电回路、绝缘、接地、构架、外壳等是否完好 |  |
|  |  | 各仪表指示值是否正确 | 年 |

    - 电力电缆线路的运行维护应满足下列要求：

1）综合管廊供配电系统中，电力电缆的运行维护应符合现行国家标准《电器装置安装工程电器设备交接试验标准》GB 50150-2016、现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1997以及国家电网公司企业标准《电力电缆线路试验规程》Q/GDW 11316-2014的有关要求。

2）电力电缆线路运行中严禁有绞拧、压扁、绝缘层断裂和表面严重划痕缺陷，保证具有足够的绝缘强度，电缆线路的运行温度不得超过正常最高允许温度。

3）测量电缆线路绝缘电阻时，应将断路器、用电设备及其它连接电器、仪表断开后才能进行。

4）更换电力电缆线路应符合设计要求，并做好归档记录，以便查阅。

5）综合管廊供电系统电力电缆的检修项目及周期应满足下列要求：

①日常巡检：综合管廊供电系统的电缆线路日常巡检每月不应少于1次。

②定期检修：对各种不同方式敷设的电缆线路所处的运行环境、敷设状况等进行定期检测，每半年至少一次。

③特殊检查：遇有异常气候或外力侵害等特殊情况，应根据需要作特殊检查。

④供电系统电力电缆线路定期检修的主要项目和周期应符合表6.3.5-1的规定。

表6.3.5-1电力电缆线路（含沟道及桥架）定期检修的主要项目和周期

| 序号 | 检修项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沿线经过的地面上是否有堆放重物 | 季 |
| 2 | 有无受到其他施工的影响 |  |
| 3 | 穿管敷设管口护圈是否脱落、缆线绝缘层是否破裂 |  |
| 4 | 沟道盖板是否齐全或损坏 |  |
| 5 | 沟槽、井是否有明显积水及杂物堆积 |  |
| 6 | 电缆桥架底、盖是否锈蚀 |  |
| 7 | 电缆线是否有明显老化、绝缘性能降低现象 | 结合检修开展 |
| 8 | 电缆绝缘电阻 |  |

⑤运行电力电缆线路安全载流量及接点定期检修的主要项目和周期应符合表6.3.5-2的规定。

表6.3.5-2运行电力电缆线路安全载流量及接点定期检修的主要项目和周期

| 序号 | 检修项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电流表指示值是否有异常变化 | 日 |
| 2 | 电缆端头接点有无过热、烧坏接点现象 | 季 |
| 3 | 接地线是否完好、有无松动现象 | 年 |

    - 防雷及接地设施的运行维护应满足下列要求：

1）综合管廊供配电系统的防雷及接地装置定期维护工作应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1997的有关规定。

2）应定期检测避雷器的使用情况，及时更换已损坏的避雷器。

3）接地导线与接地极连接可靠，连接处无锈蚀；接地电阻符合工程设计或相关规范要求。

4）更换避雷器时应尽量采用相同规格和型号的产品，避雷器的接口应与被保护设备接口一致。

5）避雷装置构架不得挂设其他用途的线路（如照明、通信、闭路电视线等）。

6）接地电阻的周期测量应在干燥的季节进行。

7）防雷与接地装置定期检修的主要项目和周期应符合表6.3.6的规定。

表6.3.6防雷与接地装置定期检修的主要项目和周期

| 序号 | 检修项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器维护 | 半年 |
| 2 | 电气设备与接地线、接地网的连接 |  |
| 3 | 接地导线有无损伤、腐蚀、断股 | 年 |
| 4 | 机电设备与接地干线连接 |  |
| 5 | 接地装置接地电阻值 |  |

## 通风系统

    - 综合管廊通风系统应包括管廊内的风机、通风口（机电设施）、风管、排烟防火阀，以及管理用房、设备用房的空调系统等。其主要功能为保持管廊内部和管理用房、设备用房的温度、湿度、空气质量满足人员活动及设备运行的安全要求。

    - 风机的运行维护应符合以下要求：

1）风机维护技术要求应符合表6.4.2-1的规定

表6.4.2-1风机维护技术要求

| 序号 | 项 目 | 维 护 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机运行环境 | 风机表面清洁，进出口无杂物。 |
| 2 | 电机 | 运转平稳，无异味、异响等情况 |
| 3 | 叶轮 | 表面清洁无损伤，运转无异响 |
| 4 | 机壳 | 表面清洁无变形 |
| 5 | 机座 | 安装稳固，支架、紧固件连接牢固无松动，无漏风 |
| 6 | 线路、端子 | 连接紧固可靠，电机及机壳按地电阻 ≤1Ω |
| 7 | 绝缘 | 风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻>0.5MΩ |
| 8 | 传动 | 皮带轮与皮带轮保持在同一平面，传动皮带松紧适度，无磨损 |

2）风机日常检查的项目、周期和方法应符合表6.4.2-2的规定。

表6.4.2-2风机日常检查的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动和自动启停是否有效 | 日 | 试车 |
| 2 | 检查电机的运行电压、电流值 | 日 | 设备监控计算机读取 |
| 3 | 检查风机运转声音是否正常 | 日 | 观察，耳听 |
| 4 | 检查风机运行时的振动情况 | 日 | 观察 |

3）风机定期检查的项目、周期和方法应符合表6.4.2-3的规定

表6.4.2-3风机定期检查的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查线路配接情况 | 季 | 观察，表具测量 |
| 2 | 检查接地装置的可靠性 | 季 | 观察，表具测量 |
| 3 | 检查盘动电机时有无异响 | 季 | 盘车 |
| 4 | 测试保护装置是否有效 | 季 | 开关测试 |
| 5 | 检查电机通风状况 | 季 | 观察 |
| 6 | 检查传动皮带有无松动、磨损 | 季 | 观察，更换 |
| 7 | 检查轴承皮带轮与电机皮带轮是否对齐 | 季 | 观察，调整 |
| 8 | 测量电机绝缘电阻 | 年 | 停运24h后用表具测量 |

4）风机定期保养的项目、周期和方法应符合表6.4.2-4的规定

表6.4.2-4风机定期保养的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动轴承润滑 | 半年 | 清洁轴承，加涂润滑脂 |
| 2 | 电机保养 | 运行2000h | 清洁机构，加涂润滑脂 |
| 3 | 风机解体 | 不定期 | 生产厂商专业保养 |

    - 通风口、风管的运行维护应符合以下要求：

1）通风口、风管维护技术要求应符合表6.4.3-1的规定。

表6.4.3-1通风口、风管维护技术要求

| 序号 | 项目 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳固性 | 组件、部件安装稳固，无松动移位，与墙体结合部位无明显空隙 |
| 2 | 表面 | 表面清洁，无积灰、蛛网、异物 |
| 3 | 组件 | 无破损、锈蚀 |
| 4 | 风能性能 | 通风畅通无异物阻塞 |
| 5 | 风管 | 风漏风现象 |
| 6 | 电动百叶窗 | 开闭良好，与火灾报警系统联动有效 |

2）通风口、风管日常检查的项目、周期和方法应符合表6.4.3-2的规定。

表6.4.3-2通风口、风管日常检查的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查部件安装是否牢固 | 日 | 观察 |
| 2 | 检查部件有无破损、锈蚀 | 日 | 观察 |
| 3 | 检查通风是否畅通、漏风 | 日 | 观察 |

3）通风口、风管定期检查的项目、周期和方法应符合表6.4.3-3的规定。

表6.4.3-3通风口、风管定期检查的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风道异物清理 | 月 | 清理 |
| 2 | 部件紧固 | 月 | 观察，拧紧 |
| 3 | 部件校正 | 月 | 工具校正 |
| 4 | 锈点补漆 | 月 | 对锈蚀部位补漆 |
| 5 | 风管焊点查漏 | 月 | 观察 |
| 6 | 开闭电动百叶窗 | 月 | 试车，监控计算机观测 |

4）通风口、风管定期保养的项目、周期和方法应符合表6.4.3-4的规定。

表6.4.3-4通风口、风管定期保养的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锈蚀紧固件更换 | 年 | 更换锈蚀螺母、螺栓 |
| 2 | 部件更换 | 年 | 破损及无法校正部件更换 |
| 3 | 支架全面防腐处理 | 年 | 除锈、防腐处理 |
| 4 | 风管漏点补焊 | 年 | 观察，补焊 |
| 5 | 铰链、转轴润滑 | 年 | 清洁，加润滑油 |
| 6 | 火灾报警联运测试电动百叶窗开闭 | 年 | 联动测试，故障需修复 |

    - 排烟防火阀的运行维护应符合以下要求：

1）排烟防火阀的检查检测的技术要求与方法应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201和现行行业标准《建筑水文设施检测技术规程》GA503的有关规定。

2）排烟防火阀维护的项目、周期和方法应符合表6.4.4的规定。

表6.4.4排烟防火阀维护的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动、手动开闭测试 | 月 | 试车 |
| 2 | 表面防腐处理 | 年 | 除锈、防腐处理 |
| 3 | 铰链、转轴润滑 | 年 | 清法，加润滑油 |

    - 空调系统的运行维护应符合以下要求：

1）空调系统维护技术要求应符合表6.4.5-1的规定。

表6.4.5-1空调系统维护技术要求

| 序号 | 期间 | 项目 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常 | 内、外机 | 外表清洁，安装牢固 |
| 2 |  | 控制 | 手动、遥控启停正常，制冷制热效果良好 |
| 3 |  | 风管 | 通风管道畅通无异物 |
| 4 | 换季不用时 | 机体 | 保持机体干燥 |
| 5 |  | 滤网 | 无积尘 |
| 6 |  | 电源、遥控器 | 拔掉电源插头，取出遥控器电池，以防意外损坏 |
| 7 | 重新使用时 | 滤网 | 检查是否清洁，并确认已经装上 |
| 8 |  | 蒸发器、冷凝器 | 检查是否过脏，是否有必要清洗 |
| 9 |  | 外机 | 移开室外机遮挡物体 |
| 10 |  | 遥控器 | 确认遥控器电池电力状况 |
| 11 |  | 试机 | 检查运行是否正常 |

2）空调系统日常保养的项目、周期和方法应符合表6.4.5-2的规定。

表6.4.5-2空调系统日常保养的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗过滤网 | 月 | 保洁 |
| 2 | 更换遥控器电池 | 半年 | 更换 |
| 3 | 清洗风道 | 半年 | 清洗，除菌 |
| 4 | 添加制冷液 | 年 | 专业单位充装 |
| 5 | 系统全面检查、保养 | 年 | 专业单位全面检查、保养 |

## 照明系统

    - 综合管廊内照明系统应包括正常照明、应急照明和安全疏散照明和线路等。正常照明由分区照明配电箱供电，应急照明、安全疏散照明由分区动力配电箱供电，安全疏散照明灯具内须配置后备电池。

    - 照明系统的维护应符合以下要求：

1）监控中心对照明的控制功能应完好，各分区手动控制功能应有效、可靠。

2）管廊内常用照明设备应工作正常，满足安全巡查的要求，亮灯率不应小于95%；平均照度不应小于10lx，最小照度不应小于2lx。

3）应急照明供电电源转换功能须完好，照明照度不应低于0.5lx，持续供电时间不应小于30min。

4）安全疏散照明设备必须工作正常，后背电池应工作可靠。

5）监控中心、变电室照明应工作正常，照度一般不宜小于300lx，备用应急照明照度不应低于正常照明照度的10%。

6）配电箱及照明灯具应可靠接地，接地电阻应符合工程设计要求。

7）为避免照明控制箱相间短路，特别注意散热、防潮的问题。

8）特别注意照明灯具是否存在接线松动、断开或线路与灯座接触不良；照明灯的保护框与底座是否部分破损、锈蚀或脱落。

9）380/220低压电缆应置于专用槽盒内，对接头应用防水绝缘胶带进行密封缠绕。

    - 照明系统定期维护的项目、周期和方法应符合表6.5.3的规定。

表6.5.3照明设备及控制系统定期维护的项目、周期和方法

| 序 号 | 项 目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明系统的控制功能 | 周 |
| 2 | 照明控制箱、柜 |  |
| 3 | 应急照明功能 | 季 |
| 4 | 保护接地电阻 | 年 |
| 5 | 安全疏散照明后备电池 |  |

## 监控与报警系统

    - 综合管廊内监控与报警系统应包括监控中心机房、环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、预警与报警系统和统一管理平台等。

    - 综合管廊监控与报警系统的日常监测应满足以下要求：

1）对管廊内通风、排水、供电和照明等系统进行集中监控，各附属系统设备控制信号接入正常，手动、自动以及远程控制执行系统运行正常，并能接入统一的信息化管理系统。

2）对管廊内沿线、设备集中安装地点、人员出入口、逃生口、通风口、吊装口、变配电间和监控中心等场所进行图像信息的实时采集，对外来非法入侵行为进行报警联动控制。

3）能显示管廊内火灾自动报警控制系统工作状态、运行故障状态等相关信息及其联动功能。

4）能接收管廊内沿线可燃气体报警信号、环境与设备监控报警信号及其相关联动功能。

5）各子系统之间以及与其他附属设施系统、入廊管线之间的联动控制应符合现行国家标准《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T51274的有关规定。

    - 综合管廊监控与报警系统的巡检内容应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354-2019附录A的规定，主要维护内容应符合附录B的规定。

    - 综合管廊监控与报警系统的检测方法与要求应符合现行行业标准《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334A的有关规定。

    - 环境与设备监控系统主要环境参数报警设定值应符合现行国家标准《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T51274的有关规定。

    - 监控与报警系统的主要维护内容应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354-2019附录B的规定。根据系统功能、性能以及系统整体升级改造，并结合设备的建议使用年限安排大中修专项工程。

    - 监控中心机房的运行维护技术要求应符合表6.5.7的规定。

表6.6.7监控中心机房维护技术要求

| 序号 | 项目 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值班制度 | 24小时值班。每日检查机房内各类设备的工作状态，并按规定填写工作日志 |
| 2 | 监测与报警 | 实施监测，有异常情况时能要求发出声光等报警信号 |
| 3 | 机房环境 | 环境整洁，通风散热良好，温度19℃~28℃，相对湿度40%~70% |
| 4 | 公用设施 | 配置齐全、功能完好，满足维护工作要求，消防器材须经检查有效并定制管理 |
| 5 | 交流供电 | 供电可靠，电气特性满足监控、通信等系统设备的技术要求 |
| 6 | UPS电源 | 性能符合电子设备供电要求，容量和工作时间满足系统运用要求 |
| 7 | 设备接地 | 按相关规范和工程设计文件要求可靠接地 |
| 8 | 接地电阻 | ≤1Ω |

## 排水系统

    - 综合管廊排水系统应包括管道、阀门、水泵、仪表、传感器、排水沟、集水坑等，其主要功能为清排管廊内渗漏水、生产废水以及汛期排涝和爆管应急抽水等。

    - 管道、阀门的运行维护应符合以下要求：

1）管道、阀门维护技术要求应符合表6.7.2-1的规定。

表6.7.2-1管道、阀门维护技术要求

| 序号 | 项目 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 无裂缝、撕破、变形现象；油漆无脱落，无锈蚀 |
| 2 | 密封性 | 管子、管件、阀门及其接口静密封部位无渗漏 |
| 3 | 法兰 | 相互连接的法兰端面应平行 |
| 4 | 支座 | 支座的基础、砌体应结实牢固、砂浆饱满 |
| 5 | 阀门 | 开闭灵活有效，阀门压盖螺栓留有足够的调整余量 |
| 6 | 紧固件 | 连接部位无松动 |

2）管道、阀门维护的项目、周期和方法应符合表6.7.2-2的规定

表6.7.2-2管道、阀门维护的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管、管件外表 | 月 | 观察，局部除锈、油漆 |
| 2 | 钢管、管件泄漏 | 月 | 观察，少量渗漏补焊或装夹具 |
| 3 | 防腐层、保温层 | 月 | 观察，有损坏局部修补 |
| 4 | 接口静密封泄漏 | 月 | 观察，接着拧紧或修补、加固 |
| 5 | 支、吊架 | 月 | 观察，如松动、损坏则修补、加固 |
| 6 | 阀门检查 | 月 | 开、关阀门，清除垃圾及油污，加注润滑脂 |
| 7 | 金属管道 | 季 | 检查，疏通，必要时更换 |
| 8 | 阀门保养 | 年 | 检查阀门的密封性和阀杆垂直度，调整闸板的位置余量； 检查闸杆等零部件的腐蚀、磨损程度，发现损坏则更换或整修； 清除垃圾及油污，并加注润滑脂； 敲铲油漆（一底二面） |
| 9 | 金属构件油漆 | 3年 | 油漆复涂 |

    - 水泵的运行维护应符合以下要求：

1）水泵维护技术要求应符合表6.7.3-1的规定

表6.7.3-1水泵维护技术要求

| 序号 | 项目 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 电机转向正确，运行平衡，无异常振动和异声，运行电流和电压不超过额定值 |
| 2 | 运行 | 在规定的转速、扬程范围内运行 |
| 3 | 轴封机构 | 机械轴封机构泄漏量每分钟不超过3滴，普通软性填料轴封机构泄漏量每分种不超过20滴 |
| 4 | 连接 | 泵体连接管道和机座螺栓应紧固，不得渗漏水 |
| 5 | 位置 | 潜水泵运行时应保持淹没深度，保持垂直安装，潜水深度在0.2m~0.3m之间 |
| 6 | 停运 | 停运时止回阀门关闭时的响声应正常，水泵无倒转情况发生 |
| 7 | 润滑 | 运行时，泵体、电机无碰擦和轻重不匀现象，各部轴承应处于正常润滑状态 |
| 8 | 接线 | 水泵电动机引出线接头应牢固连接，接地装置必须可靠 |

2）水泵维护的项目、周期和方法应符合表6.7.3-2的规定。

表6.7.3-2水泵维护的项目、周期和方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查运行时有无异响 | 运行时 | 听声，有异响应维修 |
| 2 | 检查运行电压电流值 | 运行时 | 测量或读取，有异常应维修 |
| 3 | 潜水泵潜水深度检查 | 月 | 观察，超标应调整水位仪 |
| 4 | 水泵负荷开关检查 | 月 | 观察，试车 |
| 5 | 水泵控制箱检查 | 月 | 观察，水泵就地控制箱安装位置不合理应调整 |
| 6 | 连接软管检查 | 月 | 目测，有松动或破损应紧固或更换 |
| 7 | 水泵安装强度检查和密封性 | 季 | 观察，有松协、渗漏应紧固、调整 |
| 8 | 轴承润滑 | 季 | 清洗，加注润滑脂 |
| 9 | 叶轮清理 | 季 | 清除异物，冲洗 |
| 10 | 水泵外壳防腐 | 半年 | 除锈，防腐 |
| 11 | 水泵电机绝缘电阻 | 年 | 兆欧表测量 |

    - 水位仪的运行维护应符合以下要求：

1）检查

①浮球式磁性液位控制器

浮球式磁性液位控制器日常检查的项目、周期、方法应符合表6.7.4-1的规定。

表6.7.4-1浮球式磁性液位控制器日常检查项目、周期、方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 日 | 观测，有无损坏 |
| 2 | 引出线 | 日 | 观测，有无松动 |
| 3 | 附属重锤、悬索 | 日 | 扯动悬索检查，有断索时连接 |
| 4 | 液位、电流显示，PLC状态 | 日 | 观察，液位、电流值在规定范围内，PLC状态为“自动” |
| 5 | 浮球功能 | 日 | 摆动浮球 |

②超声波液位控制器

超声波液位控制器日常检查的项目、周期、方法应符合表6.7.4-2的规定。

表6.7.4-2超声波液位控制器日常检查项目、周期、方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯及仪表 | 日 | 观测，有无损坏 |
| 2 | 传感器 | 日 | 观测，显示 |
| 3 | 液位、电流显示，PLC状态 | 日 | 观察，液位、电流值在规定范围内，PLC状态为“自动” |
| 4 | 功能检查 | 日 | 设置假设液面，启动水泵 |

2）保养维护

①浮球式磁性液位控制器

浮球式磁性液位控制器定期维护的项目、周期、方法应符合表6.7.4-3的规定。

表6.7.4-3浮球式磁性液位控制器定期维护项目、周期、方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 季 | 清洁 |
| 2 | 附属重锤、悬索 | 季 | 检查，调整或更换不正常悬索 |
| 3 | 液位、电流显示，PLC状态 | 季 | 功能检查及校验 |

②超声波液位计

超声波液位控制器定期维护的项目、周期、方法应符合表6.7.4-4的规定。

表6.7.4-4超声波液位控制器定期维护项目、周期、方法

| 序号 | 项目 | 周期 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 季 | 清洁 |
| 2 | 信号灯及仪表 | 季 | 检查，更换损坏的信号灯及仪表 |
| 3 | 液位、电流显示，PLC状态 | 季 | 功能检查及校验 |
| 4 | 功能检查 | 季 | 设置假设液面，启动水泵 |

## 标识系统

    - 综合管廊标识系统应包括综合管廊介绍牌、工程质量终身责任永久性标牌、管线标识、设备铭牌、警示警告标识、里程标识、方向标识和其他标识。

    - 综合管廊运行过程中对标识的设置、补充或调整等应符合原标识系统实际要求和现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838的规定。

    - 带编号的标识编码规则应统一，编码应易辨识，应具有唯一性和可扩展性。

    - 标识系统巡检每月不应少于1次，巡检内容应包括标识位置准确情况、表面清洁情况、安装牢固情况、安装端正情况、损坏或灭失情况等。

    - 标识系统巡检时发现标识损坏、丢失等情况应及时进行恢复处理，需增加标识的应及时设置。

    - 标识系统的维护应包括防腐、紧固、调整、更换等。对标识进行维护时应保证标识运行功能正常。

# 7 入廊管线

## 一般规定

    - 入廊管线运行维护应包括综合管廊内给水、再生水、雨水、污水、燃气、热力、电力、通信等市政公用管线、管件、随管线建设的支吊架和检测、监测装置等。

    - 入廊管线的运行维护应由管线单位负责，并纳入综合管廊的统一管理。

    - 入廊管线单位应保障所属管线的安全运行，其主要工作内容如下：

1）根据运行维护计划、管理制度及相关安全技术规程，认真执行入廊管线的运行维护工作，接受管廊管理单位的管理、监督及检查，并做好相关记录。

2）制定管线应急预案，如遇突发事故，按照应急预案通知相关单位并实施抢修。

3）配合管廊管理单位定期开展应急演练。

4）依据综合管廊信息档案制度，提交入廊管线的运行维护信息及相关档案资料。

    - 入廊管线运行环境要求如下：

1）综合管廊内空气温度不应高于40℃，空气湿度应符合设计要求。

2）综合管廊内禁止堆放杂物及易燃易爆物品。

3）应预防白蚁、鼠啮和其他生物侵入对入廊管线的损坏。

    - 入廊管线配套的检测设备，控制、执行及监控系统应与综合管廊监控报警系统保持通联。

    - 作业人员进入综合管廊前，应进行通风换气，测定有无可燃性、有毒性气体及氧气含量后方可进行工作。

    - 入廊管线运行维护过程中，除满足各专业管线相关要求外，还应重点关注周围环境变化情况和影响管道及附属设施安全的活动。

    - 管线单位应配备运行维护所需且符合相关规定的防护设备及用品，防护设备及用品须按照相关规定定期进行维护检查，质量不合格不得使用。

## 给水、再生水管道

    - 管廊内给水、再生水管道的运行维护应符合现行行业标准《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207的有关规定。

    - 给水、再生水管道的巡检内容应包括：

1）检查管廊内管道及设备的运行是否正常。

2）检查管道漏损、防腐层破损的情况。

3）检查管线及设备是否发生锈蚀。

4）检查各类阀门、倒流防止器、泄水阀、伸缩节、支座、支架、吊环等附属设施的完好情况。

    - 给水、再生水管道的巡检周期应根据自身规模、管网特点、管道现状、重要程度及周边环境等确定。通常情况下一般管段巡检周期每月不应少于1次，重要管段巡检周期应相应缩短。

    - 给水、再生水管道维修应快速有效，维修施工过程中应防止造成管网水质污染；施工中断时间较长时，应对管道开放段采取封挡处理等措施，防止不洁水或异物进入管内。

    - 给水、再生水管道漏水探测作业，应符合现行行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61中关于探测作业安全保护的规定。

    - 给水、再生水管道漏损控制及评定应符合现行行业标准《城市供水管道漏损控制及评定标准》CJJ 92的有关规定。

    - 供水、再生水管道漏水探测应根据检验结果测量每个漏水点的定位误差并计算漏水点定位准确率，作为评价漏水探测质量的重要指标。定位误差和准确率应符合下列规定：

1）漏水点的定位误差一般不应大于1m，特殊情况时可适当放宽。

2）漏水点定位准确率不应小于90%。

## 排水管道

    - 管廊内排水管道的运行维护应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68的相关规定。

    - 排水管道的运行维护内容主要包括日常巡检、排水管道状况检查、清掏、维修等。

    - 排水管道的日常巡检内容应包括：

1）排水管道及设施是否存在破损。

2）管道污水渗漏、冒溢等情况。

3）阀门是否保持清洁，启闭是否正常。

4）排气阀、透气井等附属设施是否完好有效。

5）沉积深度是否超标，水流是否通畅。

6）其他影响排水管道正常运行的情况。

    - 排水管道状况检查可分为结构状况检查和功能状况检查。

1）结构状况检查项目主要包括管渠脱节、坍塌、裂缝、变形、腐蚀、错位、起伏、脱节、接口材料脱落、渗漏等。

2）功能状况检查项目主要包括管渠内沉积、结垢、障碍物、浮渣、水位、水流等。

    - 排水管道日常巡检周期每周不宜少于一次；功能状况检查周期宜为1～2年一次；结构状况检查期宜为5～10年一次；重要管段周期可相应缩短。

## 燃气管道

    - 管廊内燃气管道的运行维护应符合现行行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51的有关规定。

    - 燃气管道运行压力应小于等于管道设计运行压力。

    - 燃气管道巡检用设备、防护装备应符合燃气舱室的防爆要求，巡检人员严禁携带火种和非防爆型无线通信设备入廊，并应穿戴防静电服、防静电鞋。

    - 管道维修或更换后，如须置换，置换合格恢复通气前，应进行全面检查，除应符合管网运行要求外，还应核实燃气舱室运行条件。

    - 应根据燃气管道的压力等级及管廊内外环境制定入廊管道巡检计划，巡检周期不宜大于1个月。

    - 入廊人员进入燃气舱室前，应进行静电释放，并必须检测舱室内天然气、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体浓度，在确认符合安全要求之前不得进入。

    - 燃气管道定期检查的重点主要包括泄漏检查、防腐层检测、阀门及支架的检查。

1）泄漏检查应符合下列规定：

①PE管与钢管检测周期每两年至少1次；

②管道运行时间超过设计使用年限的1/2，检测周期应缩短至原周期的1/2。

2）燃气管道防腐涂层应定期检测，且应符合下列规定：

①正常情况下中压以上管道每3年进行1次检测，中压管道每5年进行1次检测，低压管道每8年进行1次检测；上述管道运行10年后，检测周期分别为2年、3年、5年。

②管道防腐层发生损伤时，必须进行更换或修补，且应符合相应国家现行有关标准的规定。进行更换或修补的防腐层应与原防腐层有较好的相容性，且不应低于原防腐层性能。

3）阀门及支架的定期检查应符合下列规定：

①定期检查支架固定是否牢固，阀门有无燃气泄漏、损坏等现象。

②根据管道运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养。

③对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换。

④应提高对燃气管道进出综合管廊区域紧急切断阀的检查、维护频率。

## 热力管道

    - 管廊内热力管道的运行维护应符合行业标准《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ 88、《城镇供热管网维修技术规程》CECS 121的相关规定。

    - 热力管道运行压力、温度、输送量应小于等于管道设计运行压力、温度和输送量。

    - 热力管道宜结合综合管廊空间条件采用自然补偿方式进行管道补偿。

    - 热力管道的运行维护重点包括管道与支架、阀门、补偿器、法兰、螺栓、管道的防腐和保温、相关设备仪表等。

    - 热力管道的日常巡检内容应包括：

1）热力网介质无泄漏。

2）补偿器运行状态正常。

3）活动支架无失稳、失垮，固定支架无变形。

4）阀门无漏水、漏汽。

5）疏水器、喷射泵排水正常。

6）法兰连接部位应热拧紧。

7）管道外壁及管廊内温度处于正常范围。

    - 热力管道稳定运行期巡检每月不应少于2次，非运行期巡检每月不应少于1次。输送蒸汽介质的热力管道运行期巡检每月不应少于1次。供热前期、供热初期、试水试压期和新投入的热力管道，或运行参数、外部环境发生较大变化时，应增加巡检次数。

    - 热力管道检测与控制装置宜采用可在线检测与控制的产品。

## 电力电缆

    - 管廊内电力电缆运行维护应符合国家现行标准《电力安全工作规程》GB 26859、《电力电缆线路运行规程》DL/T 1253和《电力电缆分布式光纤测温系统技术规范》DL/T 1573及地方的有关规定。

    - 电缆线路巡检每季度不应少于1次，综合管廊路段洪涝或暴雨过后应进行1次巡检。

    - 综合管廊内有管线施工作业、遭遇洪涝、地震、火灾以及周边场地开挖作业或非开挖作业施工时，应该加强对电缆的巡视。

    - 电缆巡检内容应该包括但不限于以下内容：

1）有无受到同舱其他市政管线的影响；

2）电缆本体有无破损，电缆铭牌是否完好，相色标志是否齐全、清晰；

3）电缆外护套与支架、金属构件处有无磨损、锈蚀、老化、放电现象，衬垫是否脱落；

4）电缆及接头位置是否固定正常，电缆及接头上的防火涂料、防火带是否完好；

5）支吊架、接地扁钢是否锈蚀，与电气连接点有无松动、锈蚀；

6）中间接头是否过热，是否渗胶或漏油，中间接头外观是否正常，摆放是否合理，两端电缆是否平直；

7）终端头有无发热，绝缘油渗漏；引出线连接点有无发热，发热检测应采用红外测温仪测量；

8）接地线是否良好，连接处是否紧固可靠，有无发热或放电现象；必要时测量电缆连接处温度和单芯电缆金属保护层接地电流，有较大突变时，进行接地系统检查，必要时通知供电公司申请停电检查；

9）电缆出线部位是否有渗漏、破损、腐蚀等情况，防火分隔封堵是否严密完好。

    - 巡检人员应做好巡查记录及隐患排查治理和缺陷处理记录，并应根据巡检情况，采取对策消除缺陷。重大安全隐患应及时告知综合管廊运维单位。

    - 电力电缆应执行状态评价和管理，当综合管廊电力舱室运行环境及电缆设备发生较大变化时应及时修正状态评价结果和调整状态管理工作。

## 通信线缆

    - 管廊内通信线缆的运行维护应符合现行行业标准《通信线路工程设计规范》YD 5102、《电力系统光纤通信运行管理规程》DL/T 547、《电力通信运行管理规程》DL/T 544的相关规定。

    - 线路及设备日常巡查应每月不少于1次，遇综合管廊内部施工、洪涝、地震、火灾等情况时应增加巡查频率。

    - 通信线缆巡查应包括下列内容：

1）线缆的敷设状况，线缆固定设施有无脱落和丢失，线缆是否有严重下沉和倾斜、折裂；

2）周围环境对线缆运行有无影响；

3）线缆有无损毁迹象；

4）配属装置是否完整有效；

5）线缆的附属设备是否牢固，有无丢失缺损等情况。

    - 当线路出现故障时，应按先抢通后修复，先核心后边缘，先网内后网外的原则进行处理。

    - 应编制线缆测修计划，周期性整理、测修通信线缆，根据日常维护及测试结果，进行系统维护或更换，使其符合规定标准。

# 8 安全运行与应急管理

## 一般规定

    - 综合管廊安全管理应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确安全生产责任主体，强化和落实主体责任。

    - 综合管廊安全管理应建立健全安全生产工作协调联动机制，保证安全管理的全面性及预控措施的有效性。

    - 运维单位应建立健全安全管理机构、安全管理责任制、安全管理规章制度、安全管理流程、安全作业规程，并配备与工程规模相适应的专职安全管理人员，明确其安全管理职责。

    - 运维单位和各级责任主体应保证综合管廊安全运营所必需的投入，应当对从业人员进行安全生产教育和培训，以保证综合管廊具备安全运营条件。

    - 运维单位应当与管线单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全管理责任。

    - 运维单位应当建立安全风险分级管控制度，定期进行安全风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。

    - 综合管廊的应急管理应当建立安全生产应急救援体系，并定期进行应急演练及评价。

    - 综合管廊宜建立基于网络技术的信息化应急响应系统，并做好与其他管理信息系统的衔接，尽可能实现平台、数据和应用共享，互联互通，从数据中分析规律，提前预测预警，减少灾难损失。

## 安全管理

    - 综合管廊安全管理应覆盖日常巡检与监测、维修保养、专业检测，及大中修等各个运营管理环节。

    - 任何单位在综合管廊内部的维护保养、专业检测、大中修及管线建设作业前，应结合实际情况制定安全保障措施，经运维单位审查，报监管单位备案后实施。

    - 在管廊内作业或巡视检查应符合现行国家关于有限空间作业安全要求的相关规定；在管廊内动火作业应采取有效的防火措施，执行动火作业证制度。

    - 在综合管廊外部或附近地面进行的相关作业，应遵守城市道路施工或养护作业相关规定，作业现场应设置明显标志，采取有效措施，确保障管廊安全。

    - 综合管廊应设置齐全的安全标志，并应符合现行国家标准《安全标志》GB2894、《消防安全标志》GB13495、《安全色》GB2893的有关规定。

    - 运维单位应委托有资质的第三方机构定期对综合管廊的主体结构、附属设施、入廊管线的运行情况进行安全评估，及时处理安全隐患。

## 应急管理

    - 运维单位应制定应急救援预案，并与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织培训及演练。

    - 综合管廊外部应急事件如战争、地震、防恐、洪灾等，及内部应急事件如管道爆管、燃气泄漏、高压电缆接头起火、管廊结构大规模沉降等，均应编制完善的专项应急预案。

    - 应急预案应按照《生产安全事故应急预案管理办法》进行评审、公布和备案。

    - 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，每年进行1次应急预案评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

    - 运维单位、管线单位应当根据管廊规模建立应急救援组织或指定兼职的应急救援人员。

    - 运维单位发现紧急情况时，应启动应急预案，立即通知管线单位和相关行政主管部门。现场情况特别紧急或无能力控制事故进一步扩大时，运维单位应立即向相关行政主管部门报告和求救，并确保自身人员、设备安全，由相关行政主管部门协调确定警戒范围和后续抢险救援方案，设置警戒标志并进行后续抢险救援。

    - 运维单位及管线单位应建立沟通联动处理机制，宜配备应急抢修队伍，并建立24小时联合值班制度。

# 9 智能化管理系统

## 一般规定

    - 综合管廊智能化管理系统应适应其管理模式，满足监控管理、信息管理、运行维护管理等需求。

    - 智能化管理系统应把综合管廊监控与报警系统和运行维护业务管理系统集成为一个相互协调、关联的综合系统，从而实现统一管理、联动控制及信息共享。

    - 智能化管理系统应包括市级智能化管理平台、各地管廊运维监控中心。

    - 市级智能化平台功能应实现综合展示、报警监控、运维管理、监管考核、应急指挥、辅助应用、统计分析等功能。实现全市地下综合管廊信息汇聚、实时监测、联动处置、考核监管的作用。

    - 各地管廊监控中心功能应实现环境与设备监控、安防监控、消防监控、运维管理业务，应急管理等功能，并可按照市级平台要求提供相应的监管运维数据。

    - 智能化管理系统由相关软件及硬件组成，应由专业技术人员进行维护管理，确保系统的安全性、稳定性、可靠性。

## 智能化管理系统软件

    - 综合管廊智能化管理系统软件运行维护包括日常巡检和定期巡检。

    - 综合管廊智能化管理系统软件日常巡检主要对软件稳定性、可靠性进行测试，以保证智能化管理系统正常运转。巡检内容见表9.2.2。

表9.2.2综合管廊智能化管理系统软件日常巡检内容和方法

| 项目 | 巡查内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 系统运行状态 | 检查系统登录、页面切换、数据查询、报警等功能是否正常 | 系统操作 |
|  | 查看系统故障日志 | 查看 |
| 环境及设备监控系统状态 | 检查数据采集I/O运行状态 | 查看 |
|  | 抽查不同防火分区温度、湿度、气体、液位等数据是否显示正常，且在合理范围 | 查看 |
|  | 抽查照明、通风、排水等设备的运行状态是否与实际情况匹配 | 查看，对比 |
|  | 抽查照明、通风、排水等设备的控制命令是否可正常下发 | 系统操作 |
| 安防系统运行状态 | 查看入侵报警系统各防区是否正常运行且处于在防状态 | 抽查测试 |
|  | 查看视频存储备份状态是否正常、存储容量是否足够 | 查看 |
|  | 查看视频监控设备是否正常显示，云台控制是否可控 | 系统操作 |
|  | 查看人员出入口及逃生口门禁系统是否正常运行 | 查看 |
| 消防系统运行状态 | 查看火灾报警系统设备监控界面、设备运行状态是否正常 | 查看 |
|  | 抽查防火门开启、关闭状态是否正常显示、是否可执行开启关闭操作 | 查看、抽查测试 |
| 运维业务系统 | 查看运维交接班日志、缺陷记录、维修派工功能是否正常 | 随需要操作检查 |
|  | 查看与管理单位、应急单位对应接口是否通信正常 | 查看接口状态，数据传输状态 |

    - 综合管廊智能化管理系统软件定期巡检主要是对软件运行网络环境、操作系统、数据库运行状态等进行巡检，巡检内容见表9.2.3。

表9.2.3综合管廊智能化管理系统软件定期巡检内容和方法

| 巡查内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 服务器运行状态检测 | 利用系统监测软件 | 周 |
| 应用系统运行状况 | 系统监测 | 周 |
| 病毒、入侵报警 | 检查工作站，发现报警随时处理 | 实时 |
| 工作站终端设备性能检测 | 自检 | 实时 |
| 设备CPU、内外存利用率 | 利用系统工具查看 | 周 |
| 检查防火墙日志 | 了解重大安全事件 | 周 |
| 存储设备功能及存储介质维护 | 查看利用率 | 月 |
| 抽查系统设备病毒状况 | 可安装杀毒软件，自动检查 | 月 |
| 服务器硬盘维护 | 利用系统工具，碎片处理等 | 年 |
| 服务器外设查看 | 光驱、USB接口、其他接口 | 年 |
| 系统时钟 | 核对、校正 | 月 |
| 工作站管理功能检测 | 各功能试验 | 月 |
| 统计报表打印、分析 | 检查能否正确打印 | 月 |
| 打印机维护 | 打印机测试、机件润滑 | 年 |
| 主机系统维护 | 全面评估报告 | 年 |
| 操作系统维护 | 分析、安装补丁程序或升级 | 月 |
| 数据库业务数据备份 | 增量备份，可配置自动备份，定期查看，拷贝异地存放 | 月 |
| 服务器用户管理 | 查看 | 月 |
| 系统口令修改 | 查看用户账号、权限 | 季度 |
| 设备风扇及滤网 | 按安全策略模版定期修改 | 季度 |
| 网络安全检测 | 厂商服务 | 年 |
| 线缆和插接件 | 检查、整理 | 季度 |
| 年度报告 | 提交全面分析报告 | 年 |
| 防病毒软件 | 升级 | 月 |
| 数据库及管理系统升级 | 厂商服务 | 年 |
| 异常情况处理、系统优化调整内容 | 及时记录、分析，定期备份 | 异常情况时 |
| 接地电阻监测 | 接地电阻测定仪测试 | 年 |

    - 软件巡检应建立缺陷记录表，如发现影响到正常运行的严重问题或漏洞，应及时对系统进行修复、升级。

    - 宜在中心机房外配备专用数据的备份机，异机备份综合管廊运行维护数据。

## 智能化管理系统硬件

    - 智能化管理系统硬件维护是指为保障信息化管理系统安全、可靠、稳定运行，对其相关硬件设备的维护管理。

    - 智能化管理系统所涉及的服务器、交换机、存储、UPS等设备应配备具体负责人进行日常巡检和定期维护保养。

    - 智能化管理系统所涉及的前端环控设备、安防设备、通信设备应按照各类设备的具体要求进行定期维护保养。

    - 火灾自动报警系统、可燃气体自动报警系统与灭火系统的维护管理，应由经过专门训练、熟悉系统工作原理和操作维护方法的人员负责，并按时填写维护检查记录。

    - 综合管廊智能化管理系统硬件巡检内容和方法见表9.3.5。

表9.3.5综合管廊智能化管理系统硬件巡检内容和方法

| 项目 | 巡查内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 安全防范系统 | 图像画面的灰度正常，无遮挡，系统时标与北京标准时间误差不超过60秒 | 每日通过监控大屏轮播检查 |
|  | 摄像机安装强度 | 定期检查，发现问题及时处理 |
|  | 入侵报警设备防破坏及故障报警功能、记录和显示功能、报警响应时间、报警复核功能等工作正常，确保报警系统接口可以正常传输 | 按月逐个测试排查，发现问题及时维修或更换 |
|  | 确保被授权卡用户能够正常通过刷卡区域，刷卡信息保留备案 | 每天交接班时检查记录 |
|  | 接地电阻测试 | 接地电阻测定仪测试 |
| 通信系统 | 设备运行情况和网络运行数据检查 | 每天交接班时检查记录 |
|  | 设备告警显示检查 | 每天交接班时检查记录 |
|  | 网络安全管理日志检查 | 每天交接班时检查记录 |
|  | 交换机的VLAN表和端口流量检查 | 每天交接班时检查记录 |
|  | 网络安全状态分析处理 | 发现遭到非法攻击时应及时采取措施 |
|  | 通话质量 | 试验 |
|  | IP地址管理 | 检查、核对 |
|  | 设备风扇和滤网 | 检查、清洁 |
|  | 告警性能测试检查 | 按产品说明书操作 |
|  | 设备保洁 | 清扫 |
|  | 告警记录和网络运行数据统计 | 统计分析 |
|  | 无线设备发射功率和接收灵敏度 | 测试 |
|  | 手持机电池及充电器检查 | 发现问题，及时更换 |
|  | 天馈系统检查 | 用通过式功率计测试 |
|  | 连接线缆、接插件 | 检查 |
|  | 接地电阻检查 | 接地电阻测定仪测试 |
| 传输线路 | 光电缆线路巡视检查 | 巡查，定期整理 |
|  | 尾纤(缆)、终端盒、配线架外观检查 | 巡视，定期整理 |
|  | 光缆接头衰耗 | OTDR测试 |
|  | 光缆全程衰耗 | OTDR测试 |
|  | 电缆绝缘电阻测试 | 绝缘电阻测试仪抽测10％芯线 |
|  | 电缆线路直流环阻测试 | 直流电桥抽测10％芯线 |
|  | 电缆不平衡 | 直流电桥抽测10％芯线 |

# 本导则用词说明

1为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”：

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合，的规定”或“应按…执行”。

# 本导则引用的法规及标准名录

1《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354-2019。

2上海市《城市综合管廊维护技术规程》DG/TJ08-2168-2015。

3山东省《城市地下综合管廊工程施工及验收规范》DB37/T5110-2018。

4山东省《城市地下综合管廊运维管理技术标准》DB37/T5111-2018。

5《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号。

6《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城[2002]221号。

7《城市综合管廊工程技术规范》GB50838。

9《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204。

9《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107。

10《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212。

11《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205。

12《工业金属管道工程质量验收规范》GB50184。

13《现杨设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683。

14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268。

15《智能建筑工程质量验收规范》GB50339。

16《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150。

17《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168。

18《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T51274。

19《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093。

20《通信线路工程验收规范》GB51171。

21《综合布线系统工程验收规范》GB50312。

22《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T51274。

23《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243。

24《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166。

25《细水雾灭火系统技术规范》GB50898。

26《气体灭火系统施工及验收规范》GA50261。

27《电力设备预防性试验规程》DL/T596。

28《电力电缆线路试验规程》Q/GDW 11316。

29《城市地下管线探测技术规程》CJJ61。

30《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51。

31《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ 88。

32《城镇供热管网维修技术规程》CECS 121。

33《电力安全工作规程》GB 26859。

34《电力电缆线路运行规程》DL/T 1253。

35《电力电缆分布式光纤测温系统技术规范》DL/T 1573。

36《通信线路工程设计规范》YD 5102。

37《电力系统光纤通信运行管理规程》DL/T 547。

38《电力通信运行管理规程》DL/T 544。

39《安全标志》GB2894。

40《消防安全标志》GB13495。

41《安全色》GB2893。

# 附录A移交接收书附表

市政公用设施移交接收书 工 程 名 称： 项 目 公 司： 管廊运行单位： 入廊管线产权单位： 政府指定管廊接收单位： 市 住 建 局： 其 他 单 位：

# 附表B 市政公用设施移交接收书信息表

| 工程名称 |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |
| 起止里程 |  |
| 建设单位 |  | 联系人/联系方式 |  |
| 设计单位 |  | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | 质监单位 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 竣工验收 时间 |  | 技术资料是否已移交接收管理单位 | 是□ 否□（打√） |
| 移交设施主要规模 |  |

# 附表C 各单位评价意见

| 项目公司自检评语 |  | 项目公司负责人（签名）： |
| --- | --- | --- |
| 运行单位评价 |  | 运行单位人员（签名）： |
| 接收单位评价 |  | 接收单位人员（签名）： |
| 管线产权单位评价 |  | 管线产权单位人员（签名）： |
| 市住建局评价 |  | 市建委人员（签名）： |
| 其它单位评价 |  | 其它单位人员（签名）： |

# 附表D 遗留问题及解决办法

| 遗留问题及解决办法 |  |
| --- | --- |
| 项目公司 （盖印） | 负责人 （签名） | 管廊运行单位 （盖印） | 负责人 （签名） |
| 政府指定管廊接收单位 （盖印） | 负责人 （签名） | 入廊管线产权单位 （盖印） | 负责人 （签名） |
| 市住建委 （盖印） | 负责人 （签名） | 其它单位 （盖印） | 负责人 （签名） |
| 备注： |